安順排水淨化工程位於台南市安南區，該區地勢低平，大多為農業用地，安順寮排水線共主要的農業水路之一；但長久以來，排水路泥沙淤積，雨季常造成水患，加上排水線早已因上游畜牧業的肥水、外塭寮與鄰近社區的污水，以及和順工業區的工業廢水持續排入，水質嚴重惡化。為了改善安順排水的水質、整體提升下游鹽水溪流域的水質，於安順寮排水線畔設置了安順排水淨化工程。

安順排水淨化工程包括了以接觸曝氣氧化方法為主要處理的單元，並於末端連接一小型的人工溼地，引入部分接觸曝氣處理後的水加以淨化。接觸曝氣氧化工法加上人工溼地的設計，可以增進安順排水淨化工程 水質淨化的效果；安順寮排水也成為台南市安南區10條排水中動工整治的首例。

安順排水淨化工程，以橡皮壩截取安順寮排水線的水及引流至抽水站，進入接觸曝氣池處理單元：首先將水輸送至初沉池，沉澱後流入接觸曝氣池，利用生物處理，於池內設計蜂巢式接觸濾材，供微生物大量附著生長，形成生物膜，並利用沉水式鼓風機於池底大量補充氧氣，使微生物在好氧狀態下迅速分解有機物。接觸曝氣處理過後的水體會送至終沉池再次沉降，部分的放流水會流至人工溼地，人工溼地共有2池表面流及1池地下流單元，水體最後由草溝放流至後曝氣池曝氣，溶氧增加後，排放回安順寮排水線。

安順排水淨化工程每日可處理水量4,000公噸，所削減的污染包括生化需氧量（150 mg/L削減至35.9 mg/L，每日約可移除456公斤）、懸浮固體（130 mg/L削減至16.37 mg/L，每日約可移除453公斤）等。